## Slide 1: VÀLVULES DE CONTROL

## Slide 2: Tipus de vàlvules
  Moviment de l’obturador en la direcció de l’eix
  Seient:
    Molt usada. La posició parcialment oberta presenta una baixa probabilitat de danys a la tija i a l’obturador per efecte de la força del fluid
    Pèrdues de càrrega, en forma S
    Amplia disponibilitat de característica de cabal
    Difícil visualització de la posició

## Slide 3: Tipus de vàlvules
  Moviment de l’obturador en la direcció de l’eix
  Saunders:
    Apta per a líquids corrosius
    Necessita servomotors molt potents

## Slide 4: Tipus de vàlvules
  Moviment rotatori de l’obturador
  Esfèrica o de bola:
    Excel·lent estanqueïtat
    Pèrdua de càrrega baixa
    Visualització de la posició
    Molt fàcil de maniobrar
    Bon preu (ø < 50 mm)
    Aptes per a controlar fluids amb sòlids en suspensió

## Slide 5: Tipus de vàlvules
  Moviment rotatori de l’obturador
  Papallona:
    Visualització de la posició
    Molt usades en grans cabals a baixa pressió
    Alta torsió per al seu accionament

## Slide 6: Parts d’una vàlvula de control

## Slide 7: Parts d’una vàlvula de control
    Cos de la vàlvula: uneix la vàlvula amb la canonada i suporta la resta d’elements de la vàlvula
    Brides: uneixen la vàlvula a la canonada (si SHH, se solden)
    Obturador: peça mòbil que realitza la funció de control de pas del fluid
    Seient: peça fixa on s’ajusta l’obturador
    Tija: peça que regula la posició de l’obturador. Equipada amb una escala

## Slide 8: Parts d’una vàlvula de control
    Tapa: uneix el cos de la vàlvula al servomotor
    Segell mecànic: anelles de material flexible situades al voltant de la tija que impedeixen les fuites del fluid a través de la membrana
    Molla: manté una pressió constant sobre la membrana
    Actuador: acciona la vàlvula transmetent la força a l’obturador mitjançant la tija.
    Es classifiquen en funció del tipus d’energia usada per al moviment

## Slide 9: Actuadors
Tipus |  | Avantatges | Desavantatges
Manual |  | Baix cost | No es necessita control automàtic o en cas d’error del sistema ambdós
Automàtics | Neumàtics en diafragma | Fiable i simple Ràpida en resposta Econòmic | No es pot usar amb recorregut llarg de tija No poden subministrar massa força degut a la fragilitat de la membrana
 | Neumàtics amb pistó | Subministra grans forces Resposta molt ràpida Llarg recorregut de tija | Necessita un sistema de fixació cas d’error de l’alimentació
 | Oleohidràulics | Subministra grans forces amb gran precisió | Difícil manteniment Poc econòmics
 | Elèctrics (selenoides i servomotors | Menors costos de manteniment i instal·lació Útils si no hi ha alimentació neumàtica Treballa directament amb senyals elèctrics | Necessiten protecció elèctrica Preu elevat Més lents que els neumàtics Posició en cas d’error

## Slide 10: Actuadors
  Actuadors pneumàtics amb membrana estan formats per un capçal tancat, en l’interior es troba un diafragma sotmès a dues forces: la d’una molla i la força pneumàtica (3-15 psi, 6-30psi)
  La força desenvolupada pel senyal neumàtic sobre el diafragma comprimeix la molla que exerceix una pressió en sentit contrari. El grau d’obertura es correspon quan aquestes dues forces s’igualen
  3 psi – 0% recorregut
  15 psi - 100% recorregut

## Slide 11: Actuadors
  Els actuadors es poden dividir en funció de la seva acció
    Acció directa: la tija es mou cap a baix aplicant aire. A la pressió de 3 psi la tija es troba en el seu punt més alt.
    Acció inversa: la tija es mou cap a dalt aplicant aire. El desplaçament de la tija dependrà de la pressió aplicada.
  Els cossos de les vàlvules també poden tenir dues accions:
    Acció directa: baixen per a tancar
    Acció indirecta: baixen per obrir

## Slide 12: Actuadors
  Vàlvules, posició de la vàlvula sense aire:
    Acció directa: l’actuador sense senyal la vàlvula està oberta
    Acció indirecta: l’actuador sense senyal la vàlvula està tancada

## Slide 13: Posicionador
  El posicionador és un element auxiliar de control que compara el senyal del controlador amb l’obertura real de la vàlvula. Incorpora una sèrie de manòmetres:
    El valor del senyal de control (3-15 psi)
    La pressió de l’aire d’alimentació
    La pressió d’aire que actua sobre el diafragma
  Possibles desequilibris en les vàlvules automàtiques:
    Forces de fregament entre la tija i segells mecànics
    Manca d'alineació de la tija
    Efectes del fluid sobre l’obturador

## Slide 14: Posicionador
  Augmentar la velocitat de resposta de la vàlvula
  Acoblar un senyal de control de 3-15 psi a un senyal d’actuació sobre el diafragma més alt (6-30 psi)
  Ajustar l’actuació de la vàlvula a un interval del senyal del controlador determinat
  Canviar l’acció de la vàlvula
  Canviar la característica de cabal d’una vàlvula

## Slide 15: Posicionador

## Slide 16: Característica de cabal
  Relació existent entre el recorregut de la tija i el cabal que circula
  La forma de l’obturador i com tanca amb el seient determina la característica del cabal d’una vàlvula

## Slide 17: Característica del cabal
  Apertura ràpida o tot-res. Es produeix un augment ràpid de cabal, obtenint-se un valor màxim de recorregut. L’obturador té forma de disc pla
  Lineal: cabal directament proporcional al recorregut
  Isopercentual, un increment determinat del recorregut produeix una mateixa variació del cabal proporcional cabal anterior